## 采购文件

### 一、项目概况

（一）项目名称：福建省司法厅戒毒管理局配电房变压器更换项目，最高限价为人民币8万元。

（二）项目建设地点为：福州市晋安区前岐路17号戒毒管理局配电房。

（三）报价人为本次项目提供的货物必须通过合法渠道获得，具有在中国境内的合法使用权和用户保护权。货物为全新原装未启封的，货物的制造标准及技术规范等有关资料必须符合相关标准、规范要求。

（四）报价人应根据采购文件所提出的技术规格、服务要求，选择具有最佳性价比的产品和服务来报价，以充分显示各报价人的竞争实力，报价人务必仔细阅读采购文件中所规定的，其中包括技术规格在内的所有细则。

（五）报价人的报价应包含本项目所发生的一切费用，包括但不限于：措施项目费、规费、人工费、税金、旧设备拆除费、新设备费、安装调试费等，新设备费包括设备、配件、辅助材料供应、包装、运输装卸、保险费、采购保管等，安装调试费包括安装、调试、产品检验检测、验收、配合送电、税收、售后服务以及其他一切相关伴随服务的费用。

### 二、技术和服务要求（以下内容均为不允许负偏离的实质性要求）

（一）项目清单

| 序号 | 项目名称 | 主要技术参数要求 | 计量单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干式变压器 | SCB14-315/10,其他详见下文 | 台 | 1 |
| 2 | 旧设备拆除、新设备安装及辅材等 |  | 项 | 1 |
| 报价总价为人民币 （大写）¥ |  |  |  |  |

（二）技术要求

1.报价人所投产品若属于国家强制性3C认证要求的，在产品到货确认时，须提供所投产品有效的3C认证证书复印件。

2.本项目须接入电力部门电网，报价人应在报价文件中承诺负责与电力部门办理电网接入、装表、异动等相关手续，所发生的费用包含在报价报价中。报价人须单独提供承诺函，承诺函格式自拟。

（三）详细技术参数要求

1.干式变压器技术标准

| 型号 | SCB14-315/10 |
| --- | --- |
| 技术标准 | GB/T 16927.1-2011《高电压试验技术第1部分：一般定义及试验要求》 GB/T 16927.2-2013《高电压试验技术第2部分：测量系统》 GB/T 10228-2023 《干式电力变压器技术参数和要求》 GB/T1094.10-2022 《电力变压器 第10部分：声级测定》 GB/T 13499-2002 《电力变压器应用导则》 GB 50150-2016 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 注：除已经明确的参数外，其他参数按照上述标准中的高标准要求执行。如国家已颁发了新的标准，则以最新的国家标准执行，报价人若采用其它的相关标准，应明确提出并提供相应标准，经采购人批准后方可采用。 |
| 能效等级 | 干式变压器的能源效率等级≥2级(依据GB20052-2024标准)。报价人需在产品到货确认时提供检测机构出具的带有 CMA 或CNAS 标识变压器能源效率检测报告复印件予以佐证。 |
| 额定电压 | 10±2×2.5%/0.4 kV(五档调压) |
| 额定频率 | 50 Hz |
| 相数 | 3 |
| 联接组标号 | Dyn11 |
| 线圈绝缘等级 | H级 |
| 温升 | ≤125K |
| 冷却方式 | AN/AF |
| 额定短时工频耐压 | HV 35kV/1min，LV 5kV/1min |
| 额定冲击耐压 | HV 75kV |
| 局部放电水平 | 局放值≤10Pc |
| 变压器外壳防护等级 | ≥IP20 外壳为冷轧钢 |
| 调压方式 | 无励磁调压 |
| 空载损耗 | ≤600W |
| 负载损耗 | ≤2800W |
| 使用环境 | 户内 |
| 抗短路能力 | 符合国家现行规定。 |
| 温控风冷 | 专为保障干式变压器安全运行设计，具备完善的温度保护与控制功能：可实时自动检测三相绕组温度，支持风机自动/手动双模式控制，并提供超温报警及超温跳闸无源接点输出功能。 |
| 噪音(dB) | ≤65（噪声值按 ‌GB/T 1094.10-2003‌ 标准在自由声场、距变压器1m处测量） |
| 降噪措施 | 包括铁芯阶梯接缝+浸渍降噪漆、绕组真空压力浸漆固化、汇流排软连接、接地铁片弹性固定、底座降噪连接处理等 |
| 阻抗(%) | ≥4且＜6 |
| 铁芯 | 铁芯采用优质晶粒取向冷轧硅钢片，采用全斜接缝、步进叠装工艺；芯柱采用高强度绝缘带绑扎，铁芯表面采用绝缘树脂密封处理，具备优良的防潮、防锈性能。 |
| 线圈 | 变压器高低压线圈均采用优质紫铜（全铜导体），经真空压力浇注（VPI）成型，具备优异的电气性能与抗突发短路能力。 线圈表面树脂层薄，散热性能优良；线圈内部按设计设置轴向气道，保证充足散热面积，有效降低产品温升。 线圈绝缘采用玻璃纤维 + 环氧树脂复合材料，具有优异的抗冲击、耐温变、抗开裂性能；该绝缘体系整体自熄、阻燃环保，无持续燃烧、无有毒有害气体释放，不污染环境。 |
| 器身 | 高、低压线圈紧密配合、整体固化成型，结构强度高，具备优异的抗短路能力与抗振动性能，运行稳定可靠。 |
| 使用寿命 | 正常使用条件下，变压器使用寿命为30年 |
| 试验 | 出厂试验项目：外观检查、绕组直流电阻测量、绝缘电阻测量、变压比和电压矢量关系测定、工频耐压试验、空载损耗试验、负载试验(负载损耗和阻抗电压)、感应耐压试验、局部放电试验、增加突发短路试验、声级试验项目。 |
| 辅材 | 所有辅材均应满足相对应的国家标准要求，出厂资料齐全。 |

（四）人员要求

报价人应为本项目配备团队人员至少3人，具体要求如下：

| 序号 | 岗位 | 人数要求 | 任职条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1人 | 拟派项目负责人必须具备二级及以上机电工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书(B证),且为本单位在岗人员，以注册建造师证书上的注册单位为准。 |
| 2 | 技术负责人 | 1人 | 拟派技术负责人必须具备机电工程专业(电力或电气相关专业均满足“机电工程”专业的要求)中级工程师及以上职称。 |
| 3 | 安全员 | 1人 | 拟派安全员必须具备生产考核合格证书的安全员C证。 |

### 三、商务要求（以下的内容为不允许负偏离的实质性要求）

| 序号 | 类型 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交货地点 | 采购人指定地点。 |
| 2 | 交货时间 | 合同签订后，25日历天内安装调试完毕。 |
| 3 | 交货条件 | 完成供货并通过经采购人最终验收合格。 |
| 4 | 是否邀请报价人验收 | 不邀请 |
| 5 | 履约验收方式 | 按照采购文件中10.2验收程序和方法 |
| 6 | 合同支付方式 | 合同签订后，经中选供应商提出申请后5天内支付合同总金额30%预付款。经采购人最终验收合格后，结清尾款。 |
| 7 | 履约保证金 | 缴纳, 本采购包履约保证金为合同金额的5% 缴纳方式：银行转账 说明：中选供应商在签订合同前应向采购人缴纳合同总价5%作为履约保证金 履约保证金在合同约定全部事项（含售后维保期）履行完毕，经采购人确认双方无未了事项后，采购人在收到中选供应商书面申请后30日内无息退还。 |

其他商务要求

8.包装及运输

8.1包装：货物交货时应按国家有关标准要求进行包装。包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由中选供应商负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由中选供应商负责。

8.2运输：运输应按合同约定的方式、时间运送至采购人指定地点并与采购人指定工作人员办理交接。运输费用及运输人员的安全由中选供应商负责；由于不适当的运输造成货物在运输过程中有任何损坏，或出现运输人员伤亡的情况，由中选供应商负责。

8.3装卸：装卸由中选供应商负责，中选供应商应当采取合理、适当的装卸方式；由于不适当的装卸而造成货物有任何损坏由中选供应商负责。

9.安装：合同签订后，由中选供应商负责将合同规定的货物数量送到安装地点，货物通过采购人确认后，由中选供应商指派的技术人员到现场进行安装。采购人将安排专人配合，并提供安装所需的基本条件，保证各项安装工作顺利进行。

10.验收

10.1验收标准

中选供应商所提供的货物必须是制造厂家生产的崭新的未开箱的原包装仪器设备。所有货物按厂家产品验收标准（厂家产品标准须符合国家或行业或地方标准）、采购文件、报价文件等有关部分内容进行验收。产品质量达到设计要求，各项指标符合技术参数要求。

10.2验收程序和方法

10.2.1出厂检验：中选供应商在货物出厂前，应对货物进行全面检验，并随同货物出具产品合格证等。

10.2.2进场验收：采购人对进场的货物清单、品牌、外观、规格、数量进行初验。

货物在安装地安装完毕后，中选供应商对所有货物的外观、各项性能参数进行自检，检验结果必须符合验收标准以及合同中相关条款要求。

10.2.3电力验收：

安装调试完成，向电力相关部门提起验收申请。中选供应商提供货物的制造标准及技术规范等应符合国家或行业或地方标准，并通过电力相关部门验收。

10.2.4试运行：

电力相关部门验收通过后，中选供应商应对设备的整体性能和功能进行测试和试运行，试运行期为一个月。试运行期间出现的任何问题，应由中选供应商及时处理修正。最终测试结果必须符合采购文件要求及合同中的相关条款，同时中选供应商应向采购人提供自检记录。

10.2.5最终验收：测试和试运行结束后，由采购人组织最终验收，采购人邀请有资质的第三方机构或专家参与验收，并出具报告，验收费用由中选供应商支付。在此期间，若发现货物不符合验收标准要求中选供应商应无条件更换，并无条件重新检测、调试，直至验收合格交付使用。

中选供应商在采购人现场进行安装、调试、直至最终验收所发生的一切费用由中选供应商承担且包含在报价总价中。

10.3技术资料要求（中选供应商应向采购人提供以下目录的技术资料壹套。各项指标和参数应符合验收标准，采购人有权委托具有检测资格的单位或机构对设备性能、精度进行校核。）

10.3.1出厂明细表（装箱单）；

10.3.2出厂检验报告和合格证书；

10.3.3使用说明书；

10.3.4安装手册、操作手册、维修手册；

10.3.5零部件目录；

10.3.6提供原产地制造商的产品证明；

10.3.7合同中要求的其他文件资料；

10.3.8备品备件、损件清单。

11.售后服务

11.1中选供应商须按采购文件的要求提供合格的产品，提供不少于两年的售后维保期；售后维保期自最终验收合格之日起计算。售后维保期内非因操作不当造成需要更换的零配件及货物由中选供应商负责包修、包换。

11.2售后维保期内如出现因设计、制造、运输、装卸等原因造成的质量问题，中选供应商应当无偿负责维修、更换。

11.3维修服务的响应时间：在售后维保期内货物若发生非人为故障，中选供应商应当上门检修维护，更换零部件。中选供应商在接到采购人故障通知后应当在1小时内作出电话响应，在4小时内给出解决方案，并在8小时内委派专业技术人员到达现场(逾期采购人有权另请他人维修，费用由中选供应商承担)，提供咨询、维修和更换零部件等服务。

11.4为保证采购人设备的正常运行，售后维保期内，中选供应商应根据设备运行状况提供每年1次定期预防性维护保养，并提供详细检测内容和检测清单的维保报告。

11.5售后维保期满前1个月内中选供应商应负责对设备进行一次全面检查，如发现问题隐患，应负责派出技术人员维修，保证设备正常运行。

11.6售后维保期满后，中选供应商仍应负责设备的终身维修，应不以营利为目的提供优惠优质的服务。报修响应时间不超过3小时，到场时间不超过8小时。

11.7售后维保期内所发生的费用包含在报价中。

12.违约责任

12.1签订合同后因中选供应商无故或任何违约行为导致合同无法正常继续履行，采购人有权终止合同，不予退还履约保证金，中选供应商在退回预付货款（若有）的同时还应支付本合同价款20%的违约金。

12.2本项目不允许中选供应商以任何名义和理由进行转包，如有发现，采购人有权终止合同并不予退还履约保证金，中选供应商在退回预付货款（若有）的同时还应支付本合同价款20%的违约金。

12.3货物质量违约责任

中选供应商提供的货物存在假冒伪劣或质量不符合合同、中选供应商报价文件、采购文件等约定的，中选供应商应无条件予以退货换货，中选供应商拒绝退换货的，采购人有权单方解除合同并不退还履约保证金，中选供应商在退回货款（若有）的同时还需向采购人支付本合同金额20%的违约金；若因退换货不及时影响采购人工作的，发现一次，中选供应商应向采购人支付1000元违约金；因产品质量问题造成采购人或任何第三方损害的，采购人有权单方解除合同，不予退还中选供应商的履约保证金，中选供应商在退回货款（若有）的同时还应支付本合同价款20%的违约金。违约金不足以弥补给采购人或任何第三方造成的损失的，中选供应商应承担一切损害赔偿、法律责任。

12.4合同期内服务不到位相关违约责任

①未按期交货的违约责任

如果中选供应商未能按合同规定的时间按时交货（不可抗力除外）的，延期违约金为每逾期1天，向采购人违约金1000元并继续履行应尽的服务，未征得采购人同意，逾期超过15天的，采购人有权单方面终止合同，不予退回履约保证金，中选供应商在退回货款（若有）的同时还应支付本合同价款20%的违约金。

②售后维保期内，中选供应商未按照合同约定或承诺的时间提供维修服务，每发生一次向采购人支付违约金1000元，如果中选供应商无法按时提供维修服务的，采购人有权请第三方维修，中选供应商除应支付迟延履行违约金外，还应支付请第三方维修产生的维修及配件费用。

12.5其他违约责任

除上述具体违约情形外，中选供应商出现违反采购文件、报价文件、合同要求的其他行为，每发现一次需向采购人支付违约金1000元。

12.6在明确违约责任后，违约金可直接从采购人应支付中选供应商的费用和履约保证金中扣除，不足部分，中选供应商应自收到采购人书面通知之日起7日内缴纳到采购人账户。

13.不可抗力

因不可抗力因素造成违约的，遭受不可抗力一方应及时让对方知晓不能履行或不能完全履行的理由。基本于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不能履行竞价文件条款，并根据情况可部分或全部分免于承担违约责任。

注：本条款不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害（地震、台风、洪水、火灾）、政府行为、法律规定或其适用的变化，或者其他任何无法预见、避免（控制）的事件。

14.相关费用承担

若因中选供应商未履行本合同项下义务导致采购人所产生的一切损失（包括但不限于人身财产的损失、律师费、诉讼费、保全费、鉴定费等），均由中选供应商承担违约和赔偿责任。

15.知识产权

中选供应商须保证采购人在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，中选供应商须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，中选供应商应赔偿该损失。

16.廉政条款

中选供应商及其工作人员不得有以任何形式行贿采购人工作人员的行为，若发现并被核查属实的，采购人有权解除合同，情况严重的，中选供应商及其工作人员还要承担相应的法律责任；采购人及其工作人员不得索要或接受中选供应商的礼金及吃请等，如有违反廉政纪律等行为的，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，情节严重的，还应承担相应的法律责任。

18.合同纠纷处理方式：

18.1采购人及中选供应商双方必须认真履行合同条款。因合同或与合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向采购人所在地人民法院提起诉讼。

18.2合同补充和修改：合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式，并经双方签字并盖章确认。

### 四、其他事项

（一）除采购文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但采购文件未列明的情形，则报价人或中选供应商应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

（二）其他：本采购文件未明确的其它约定事项或条款，待采购人与中选供应商签订合同时，由双方协商订立。

### 报价函

致：（采购人）

兹收到贵单位关于（填写“项目名称”） 项目的采购公告及采购文件，本报价人代表（填写“全名”） 已获得我方正式授权并代表报价人（填写“全称”）参加报价，并提交报价文件。

根据本函，本报价人代表宣布我方保证遵守采购文件的全部规定，同时：

1、确认：

我方已详细审查全部采购文件（含采购公告），并自行承担因对全部采购文件理解不正确或误解而产生的相应后果和责任。

2、承诺及声明：

2.1我方具备采购公告载明的“报价人的资格要求”且符合采购文件载明的相关规定，否则报价无效。

2.2我方提交的报价文件各组成部分的全部内容及资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.3我方提供的标的价格不高于同期市场价格，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.4若中选，将按照采购文件、我方报价文件及政府采购合同履行责任和义务。

通信地址：

邮编：

联系方法：（包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等）

报价人：（全称并加盖单位公章）

日期： 年 月 日

报价一览表

| 序号 | 项目名称 | 主要技术参数要求 | 计量单位 | 数量 | 品牌 | 规格 型号 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干式变压器 | SCB14-315/10 其他详见下文 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 旧设备拆除、新设备安装及辅材等 |  | 项 | 1 | / | / |  |  |
| 报价总价为人民币 （大写）¥ |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.以上报价均为含税报价

2.报价时需填写所投干式变压器品牌、规格型号